ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж ДГУ 0,4кВ. БЦ "Prime"0,4кВ.

.

Общие положения.

ТОО  «Глобал Девелопмент» проводит выбор поставщиков услуг на  поставку дизель-генераторной установки 0,4кВ (ДГУ), монтаж и подключение.

Ценовое предложение должно быть предоставлено в тенге, с разбивкой стоимости материалов и работ, должны быть учтены расходные материалы.

Ценовое предложение должно быть предоставлено в тенге, с разбивкой стоимости ДГУ и поставки его до объекта с учётом загрузки и выгрузки.

Доставка на объект:

г. Алматы, ул. Назарбаева, 100/4 БЦ "Prime"

Требования к ДГУ: должен быть рассчитан на установку на улице в условиях климата Алматы, работа ДГУ периодическая как резервный источник питания,  ДГУ должен быть в климатическом кожухе с обогревом, ДГУ должен быть рассчитан на подключение к выхлопной системе высотой 20м.

Место выполнения работ:

г. Алматы, ул. Назарбаева, 100/4 БЦ "Prime"

Перечень работ:

- Монтаж ДГУ на улице - 1 усл.

- Монтаж АВР 400А город-город-ДГУ – 1усл.

- Монтаж секционного выключателя с приводом 3Р400А – 1усл.

- Подключение существующих вводных автоматов 1СШ и 2СШ к АВР – 1усл.

- Разработка и обратная засыпка траншеи 0,35х0,75х5м - 1 усл.

- Монтаж кабеля ВВГ 4х150+1х70 – 20м.

- Восстановление асфальта 0,35х0,75х5м  – 1усл.

- Монтаж выхлопной системы по углу здания 20м – 1усл.

- Пуска-наладка ДГУ – 1усл.

- Пуско-наладка АВР – 1усл.

Перечень материалов:

- Кабель ВВГ 4х150+1х70 – 20м.

- Поставка выхлопной системы для ДГУ 20м – 1 компл.

- Асфальт – 0,2м3.

Перечень сборочных единиц.

- ДГУ 240 кВт в климатическом кожухе с баком под топливо – 1шт.

- АВР город-город-ДГУ 400А  – 1шт.

- Поставка зимнего дизеля Аляска – 200Л

Работы связанные с отключением электроэнергии должны выполнятся в не рабочее время ночью или в выходные дни по согласованию с собственником.

Контакты для осмотра объекта:

Главный энергетик

Большаков А.Г.

Моб: +7 701 740 48 21

Email: Artem.Bolshakov@lynkspm.com

Заместитель руководителя отдела ИПУ

Абдикулов С.А.

Моб : 8 707 330 9109

Sayat.Abdikulov@gdc.kz